## 垂直梯基本参数和技术规格表
基本参数和技术规格表
基本参数 | 服务区域 | 1栋楼厂房 |  |  |  |  | 2栋楼配套 |  | 备注
| 电梯编号 | DT1-1、2 | DT1-3 | DT1-4、5 | XDT1-1 | HT1-1 | DT2-1、2 | DT2-3、4
| 功能类别 | 高区客梯兼无障碍电梯（担架电梯） | 高区客梯 | 低区客梯（兼无障碍电梯） | 消防电梯兼货梯 | 货梯（兼担架电梯） | 客梯（兼无障碍电梯、担架电梯） | 客梯（兼无障碍电梯、担架电梯）
| 部数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
| 控制方式 | 并联 | 并联 | 并联 | 并联 | 并联 | 并联 | 并联
| 梯速m/s | 2.5 | 2.5 | 1.75 | 2 | 1.75 | 1 | 1
| 提升高度（m） | 104.5 | 95.1 | 68.5 | 104.5 | 59.1 | 28.25 | 27.7
| 载重kg | 1600 | 1600 | 1350 | 3000 | 3000 | 1150 | 1150
| 轿箱装修后净高度（mm） | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3400 | ≥3000 | ≥2800 | ≥2800
| 开门净尺寸（宽×高）mm | 1200*2600 | 1200*2600 | 1200*2600 | 1800*2800 | 1400*2600 | 900X2400 | 900X2400
| 门洞尺寸（宽×高）mm | 1400*2700 | 1400*2700 | 1400*2700 | 2000X2900 | 1600X2700 | 1100X2500 | 1100X2500
| 井道尺寸（宽×深）mm | 2600X2600 | 2600X2600 | 2600X2600 | 3350X3100 | 3350X3100 | 2150X2500 | 2150X2500
| 基坑深度mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 1800
| 顶层高mm | 5350 | 5350 | 5250 | 5350 | 5250 | 9800 | 4000
| 机房高度mm | 2700 | 2700 | 3150 | 2700 | 3150 | 无机房 | 无机房
| 停站层 | 负2F~4F,12~20F | 1F~4F,12~20F | 负2F~12F | 负2F~20F | 1F~12F | 负2F~4F | 负2F~5F | 2栋楼DT2-1、2预留二层开门和四层屋面开门（另附增加一层价格并标注明细）
| 停站数 | 15 | 13 | 14 | 22 | 12 | 6 | 7
| 开门方式 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分 | 中分贯通 | 中分贯通
| 残疾人操纵箱（含盲文按钮）+后壁扶手+后中壁镜面不锈钢 | DT1-1配置无障碍设施 | 不配置 | DT1-4配置无障碍设施 | 不配置 | 不配置 | DT2-1配置无障碍设施 | DT2-3配置无障碍设施
| 电梯专用空调(1P) | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| 对重安全钳 | 否 | 配置 | 否 | 否 | 配置 | 否 | 否
可选功能配置 | 刷卡呼梯式IC卡功能（智能IC卡密码设置功能） | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
| 消防员专用功能 | 否 | 否 | 否 | 配置 | 否 | 否 | 否
| 并联控制功能 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| 并联或群管理时VIP运行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
| 高峰运行功能 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 否 | 否
| 五方通话功能 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| 司机功能 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
| 群控功能 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| ITV/CCTV电缆 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 随行电缆预留4芯单模光纤一组
| 控制柜预留RS-485接口功能 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| 光幕+双触板安全保护功能 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| 轿内语音报站功能 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
| 轿内报站钟功能 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| 厅外报/到站灯 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
| 停电自动平层功能 | 否 | 否 | 否 | 配置 | 否 | 否 | 否
| 自发电状态下手动管制运行功能 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
| 远程遥监接口功能 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| 电脑式电梯运行监视屏功能 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
| 目的层预约登记功能 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
| 空调/风扇 | 空调 | 空调 | 空调 | 空调 | 空调 | 空调 | 空调 | 含空调专用电源电缆等所有
| 无障碍功能 | DT1-1配置 | 否 | DT1-4配置 | 否 | 否 | DT2-1配置 | DT2-4配置 | 盲文按钮、残疾人操纵箱、扶手、镜子？
| 底坑爬梯、操作平台 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
| 轿内楼层指示器 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 液晶
| 厅门楼层指示器 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| 轿内操纵箱 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 一边
| 厅外呼梯盒 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 液晶
| 副操纵箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
| 基站锁梯盒 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置
| 多媒体显示屏15英寸 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 屏幕尺寸可根据各品牌标准调整为接近值
电梯装潢 | 厅门、门套 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 首层采用大门套，其他楼层采用小门套（提供三套方案样板，由甲方确认）
| 轿门及前壁 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 供货方提供三套装饰样板，由甲方确认
| 轿厢侧壁 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 供货方提供三套装饰样板，由甲方确认
| 轿厢后壁 | 镜面不锈钢 | 镜面不锈钢 | 镜面不锈钢 | 镜面不锈钢 | 镜面不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 供货方提供三套装饰样板，由甲方确认
| 扶手 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 不需要 | 不需要 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 供货方提供三套装饰样板，由甲方确认
| 天花吊顶 | 提供样板 | 提供样板 | 提供样板 | 提供样板 | 提供样板 | 提供样板 | 提供样板 | 供货方提供三套装饰样板，由甲方确认
| 地板 | 提供样板 | 提供样板 | 提供样板 | 提供样板 | 提供样板 | 提供样板 | 提供样板 | 供货方提供三套装饰样板，由甲方确认
| 装修预留重量（KG) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| 轿底预留厚度 | ≤30MM | ≤30MM | ≤30MM | ≤30MM | ≤30MM | ≤30MM | ≤30MM | 根据实际要求深化
备注：1、消防电梯必须满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)（2018年版）的相关要求；
2、无障碍电梯必须满足《无障碍设计规范》（GB50763-2012)的相关要求
3、电梯具体位置、编号及井道尺寸等详见图纸。
4、门洞尺寸需结合土建条件与厂家标准深化。
5、此表统计的数据并不能完全反应电梯相关的全部状况，一切应该以我司出具的施工图纸为准，所有尺寸需要在订货前与现场实际及图纸核实。